## Etude
| INTERIEUR |  | EXTERIEUR |  |  |  |  | PONDERATION
| Température |  | Température |  |  |  |  | Ecart T°C Ressentie
| Mesurée | Consigne | Minimale | Mesurée | Arrêt Brûleur |  | J | 0
| 19 | 19 | -10 | -5 | 19
| A | 1 | F | B | 2
| CHAUDIERE | [6 empty] | CONFORT / ECO (J-N)
| Température d'Eau |  |  |  | Etat |  | G | Mode | JOUR
| Minimale | Consigne | Maximale | Mesurée | Brûleur |  | H | Jour | 19
| 10 | 61 | 70 | 62 | OFF |  | I | Nuit | 15
| E | 5 | D | C | K
[7 empty] | 3 |  |  | 4
Séries |  | a à | 19 | c à | 20 | Y = | -0.58 |  | X + | 30.6
|  | b à | -10 | d à | 70
| TABLEAU D'ETAT BRÛLEUR SELON LES VALEURS ENTREES |  |  |  |  | Equation de la courbe de chauffe
AØ | INT_mes | T°C intérieure mesurée |  | Formules dans Excel :
BØ | EXT_mes | T°C intérieure mesurée
CØ | EAU_mes | T°c intérieure mesurée |  | 1Ø = ( SI( G = "JOUR" ; vrai® H ; sinon® I ) + J
DØ | EAU_max | T°C Eau maximale |  | 2Ø = 1
EØ | EAU_min | T°C Eau minimale |  | aØ = 1
FØ | EXT_min | T°C Extérieure minimale |  | bØ = F
GØ | J-N_cde | Choix Confort / Eco (J/N) |  | cØ = a + 1
HØ | CFR_csg | T°C Mode Confort : JOUR |  | dØ = D
I Ø | ECO_csg | T°C Mode Eco : NUIT |  | 3Ø = DROITEREG(a:b;c:d;VRAI)
JØ | INT_cor | Correctif T°C Ressentie |  | 4Ø = a - 3 * c
KØ | BRL_cde | Etat Brûleur |  | 5Ø = SI( (B - 4) / 3 > D ; vrai® D ; SI( (B - 4) / 3 < E ; vrai® E ; sinon® (B - 4) / 3 ) )
Math |  | Désignation | Data
|  | T°C Chaudière Mesurée | EAU_mes
|  | T°C Chaudière Maximale | EAU_max
|  | T°C Extérieure Minimale | EXT_mes
|  | T°C Extérieure Minimale | EXT_min
|  | T°C Consigne Confort (J) | CFR_csg
|  | T°C Consigne Eco (N) | ECO_csg
|  | T°C Intérieure Mesurée | INT_mes
|  | T°C Ecart Ressenti | INT_cor
|  | T°C Consigne Intérieure de base | INT_csg à | C'est soit CFR_csg, soit ECO_cfg, mais qui doivent être corrigés par INT_cor
|  | T°C Cible Confort (J) | CFR_cbl
|  | CFR_cbl = | CFR_csg + INT_cor |  |  |  | ç
|  | T°C Cible Eco (N) | ECO_cbl
|  | ECO_cbl = | ECO_csg + INT_cor |  |  |  | ç
|  | T°C Cible Intérieure à utiliser è | INT_cbl
|  | INT_cbl = | CFR_cbl ou ECO_cbl (selon sélection faite par SW1) |  |  |  | ç
Coeff Courbe de Chauffe
Pente = (EXT_min - INT_cbl) / (EAU_max - INT_cbl + 1)
Org = ( INT_cbl - Pente ) * ( INT_cbl + 1 )
Cible T°C Eau Chaudière (EAU_cbl)
EAU_cbl = ( EXT_mes - Org ) / Pente
POUR INFO : PRINCIPE DE BASE…
A partir des valeurs limites définies des températures
® Extérieure Minimale : Par exemple -10° en case "E" (Ymin)
® Eau Chaudière maximale : Par exemple +70° en case "D" (Xmax)
® Intérieure de Consigne, selon le mode actif :
Ø Par exemple 19°C en JOUR en case "H"
Ø Par exemple 15°C en NUIT en case "I"
Ø Par exemple 0°C en Ecart Ressenti en case "J"
On déduit les couples X-Y limites de la Courbe de Chauffe :
Exemple pour "JOUR" en case "G", 19 en case "H", et 0 en case "J"
Ø Case "a" = Case "H" + Case "J" ® 19
Ø Ymin = case "b" ® -10 ; Xmax = case "d" ® 70
Ø Ymax = case "a" ® 19 ; Xmin = case "a" + 1 ® 20
On élabore ainsi les termes de l'équation de la Courbe de Chauffe
Ø Coefficient Directeur en Case "3"
Ø Ordonnée d'Origine en Case "4"
On pourra déterminer la température de consigne à la chaudière
Selon les températures mesurées par les sondes :
® T°C Extérieure mesurée (EXT_mes) : Par exemple 5°C en case "B"
La Température de consigne cible à la Chaudière (EAU_cbl) vaut :
Ø ( case "B" - case "4" ) / case "3"
Ø A comparer à la T°C EAU_mes mesurée en case "C"
® T°C Intérieure mesurée (INT_mes) : Par exemple 18°C en case "A"
Ø A comparer à la consigne réelle (INT_cbl) en cases "1" (et "a")
® Si les 2 consignes ensembles ne sont pas tenues :
Ø Le Relais de commande du Brûleur passe au travail
Ø Brûleur en MARCHE (case "K")
® Si 1 des 2 consignes est tenue :
Ø Le Relais de commande du Brûleur passe au repos
Ø Brûleur en ARRÊT (case "K")
Sécurités :
Lors du calcul de laTempérature de Consigne cible à la Chaudière :
® Si T°C EXT_mes < T°C EXT_min…
Ø Cible T°C EAU_cbl limitée à T°C EAU_max en case "D"
® Si T°C cible EAU_cbl trop basse…
Ø Cible T°C EAU_cbl = EAU_min en case "E"
Y connus
X connus

## Simulateur
Seuil T°C Jour | Seuil T°C Nuit | Mode Cft/Eco | Max_EAU | Min_EAU | Pondération | Equation Courbe de Chauffe
Ú | Ú | Ú | Ú | Ú | Ú | Y = | -0.58 | X + | 30.6
19 | 15 | CONFORT | 70 | 20 | 0
20 | 19 | × Cible T°C INT (+Pondération)
30 | 13.2 | ARRÊT si T° EAU > 70°C
40 | 7.4 | ARRÊT si T° AMB > 19°C
50 | 1.6 |  | T°C INT
60 | -4.2 |  | Mesurée
70 | -10 | × T°C Ext Min | 18
6 exemples Tests selon consignes ci-dessus
T°C EAU Max = 70°C |  | T°C EAU Min = 20°C
T°C EXT min = -10°C |  | MODE CONFORT 19°C
X | Y | Z | Etat
Csg_EAU | Mes_EXT | Mes_ EAU | Chaudière
Ú | Ú | Ú | Ú
27 | 15 | 30 | ARRÊT
36 | 10 | 30 | CHAUFFE
44 | 5 | 50 | ARRÊT
53 | 0 | 50 | CHAUFFE
61 | -5 | 65 | ARRÊT
70 | -10 | 65 | CHAUFFE
|  |  |  | delta_X | 50
|  |  |  | delta_Y | -29
|  |  |  | a=Pente=DY/DX | -0.58
|  |  |  | b=offset=X0*a*Y(0) | -30.6

## Menu SW0_PRM + affichages
AFFICHAGE AU REPOS
Etat Brûleur
¯
[7 empty] | T°C Ext mesurée | [8 empty] | T°C Eau mesurée | [5 empty] | Consigne T°C Eau | [5 empty] | Programmation Hebdomadaire par Jour et plages de 30mn
| > | Mode Eco Forcé à Confort (momentané) |  |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
| < | Mode Confort forcé à ECO (momentané) | [24 empty] | 0 | C | 24/24 T°C Confort
| = | Mode Non Forcé |  |  |  |  | T°C Int mesurée | [7 empty] | Forcé | Confort/Eco |  | Forcé | T°C Consigne Int |  |  |  | Comp. Ressenti |  |  |  | 1 | E | 24/24 T°C Eco
[7 empty] | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | 2 | D | Domicile : 7h ® 22h
| £ | Consigne Forcée en + (momentané) | [24 empty] | 3 | M | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h)
| ¤ | Consigne Forcée en - (momentané) |  |  |  |  | Heure | [5 empty] | Plages semi-horaires matin de 0h à 13h | [13 empty] | 4 | R | Retour à midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
| = | Consigne Non Forcée |  |  |  |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 5 | A | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
[15 empty] | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 6 | J | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h)
| Ý | Brûleur = Marche |  |  |  |  | Prog |  | Jour |  |  | Plages semi-horaires après-midi de 13h à 0h | [14 empty] | 7 | P | Personnalisé 1
| - | Brûleur = Arrêt |  |  |  |  | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 8 | T | Personnalisé 2
[15 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 9 | V | Personnalisé 3
[27 empty] | 10 | W | Hors Gel
[27 empty] | 11 | Z | Arrêt Total
Paramétrages des Consignes
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
AFFICHAGE AU REPOS a | [6 empty] | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x |  |  |  | T°C Ext | [7 empty] | On/Off brûleur |  |  |  | T°C Eau Chaudière
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  |  |  | E | X | T | - |  | 4 | ° | 2 |  | O | f |  | E | A | U | + | 5 | 9 | ° | 6 | A | E | X | T | - |  | 4 | ° | 2 | _ | O | f | _ | C | H | D | + | 5 | 9 | ° | 6
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [24 empty] | I | N | T | + | 1 | 8 | ° | 6 | _ | C | f | _ | 1 | 9 | ° | 0 |  | 1 | ° | 5
[30 empty] | T°C Int | [8 empty] | Cft/Eco |  |  | Consigne T°C Int |  |  |  | Compensation . Ressenti |  |  |  |  | 1 | 0 | : | 0 | 0 | _ | m | > | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I
[30 empty] | I | N | T | + | 1 | 8 | ° | 6 |  | C | f |  | 1 | 9 | ° | 0 |  | 1 | ° | 5 | B | C | _ | M | a | _ | a | m |  | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I | I I
Commandes "Directes"
[30 empty] | Heure | [5 empty] | Matin |  | Plages demi-horaires
|  | Forçage Momentané Mode | [27 empty] | 1 | 0 | : | 0 | 0 |  | m | > | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | C
[38 empty] | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 |  |  |  | Prog |  | Jour |  |  | Après-midi |  |  | 0-1: Plages demi-horaires
SW1 >1s |  |  | I | à | Mode CONFORT en cours bascule en Mode en ECO |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | > | E | c | = | 1 | 5 | ° | 0 | + | x | ° | x |  |  |  | C |  | M | a |  | a | m | [13 empty] | C | bar: 0-1 to 11-12
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [11 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Forçage Momentané Consigne
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW2 / SW3 >1s |  |  | II | à | SW2:Augmente / SW3:Diminue T°C INT de Consigne en cours |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | > | E | c | £ | 1 | 6 | ° | 0 | + | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
Mise en Hors Gel : ON / OFF
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW1 + SW3 >1s |  |  | I | à | Bascule de Mise Hors Gel Consignes forcées à HGL_lim |  | I | n | t | + | x | x | ° | x |  |  | H | . | G | e | l | + | x | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | W |  | L | n
ARRÊT TOTAL
[7 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | - | C | h | d | 6 | 5
SW1 + SW2 >1s |  |  | I | à | Bascule de Mise à l'Arrêt Relais Brûleur forcé au repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x |  | A | R | R | E | T |  | T | O | T | A | L
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | Z |  | L | n
MENU CONSIGNES T°C INT (CONFORT ; ECO)
¯
SW0 (x1) <1s |  |  | I | à | Menu CONFORT/ECO (Etat en cours) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  | C | f |  | 1 | 9 | ° | 0
¯
SW2 ou SW3 <1s |  |  | I | à | Choix Confort/Eco (ici : ECO) (Consigne existante) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  | E | c |  | 1 | 5 | ° | 0
¯
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Choix (ici : ECO) (Consigne existante) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  | E | c |  | 1 | 5 | ° | 0
¯
SW2 ou SW3 <1s |  |  | II | à | Modifier T°C Consigne ECO (ici : 2 x SW2) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  | E | c |  | 1 | 6 | ° | 0
¯
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Consigne ECO Consigne modifiée |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  | E | c |  | 1 | 6 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW4 >1s |  |  | I long | à | ENREGISTRE & QUITTE Retour au Repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
MENU T°C MINI EXTERIEURE
¯
SW0 <1s (x2) |  |  | II | à | Menu T°C MINI EXT (-20 : Consigne existante) |  | E | x | t | e | r | i | e | u | r |  |  | M | I | N | I | - | 2 | 0 | °
¯
SW2 ou SW3 <1s |  |  | I | à | Modifier °C Mini Extérieur (ici :1 x SW2 ® -15) |  | E | x | t | e | r | i | e | u | r |  |  | M | I | N | I | - | 1 | 5 | °
¯
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Consigne (Mini Extérieur modifiée) |  | E | x | t | e | r | i | e | u | r |  |  | M | I | N | I | - | 1 | 5 | °
| ¯ | [5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW4 >1s |  |  | I long | à | ENREGISTRE & QUITTE Retour au Repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
MENU T°C LIMITES EAU CHAUDIERE
| ¯ | [5 empty] | T | ° |  | C | h | a | u | d | i | e | r | e
SW0 <1s (x3) |  |  | III | à | Menu CHAUDIERE Limites existantes |  | M | A | X | + | 6 | 5 | ° |  | M | I | N | + | 1 | 5 | °
| ¯ | [5 empty] | T | ° |  | C | h | a | u | d | i | e | r | e
SW2 ou SW3 <1s |  |  | I | à | Modifier choix Mini/Maxi (ici : T°C Maxi) |  | M | A | X | + | 6 | 5 | ° |  | M | I | N | + | 1 | 5 | °
| ¯ | [5 empty] | T | ° |  | C | h | a | u | d | i | e | r | e
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Choix (ex avec Maxi) |  | M | A | X | C: +; h: 6; a: 5; u: °
| ¯ | [5 empty] | T | ° |  | C | h | a | u | d | i | e | r | e
SW2 ou SW3 <1s |  |  | I | à | Modifier choix T°C Limite (ici : 1 x SW2 ® Maxi = 70°C) |  | M | A | X | C: +; h: 7; a: 0; u: °
| ¯ | [5 empty] | T | ° |  | C | h | a | u | d | i | e | r | e
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Limite Maxi (modifiée) |  | M | A | X | C: +; h: 7; a: 0; u: °
| ¯ | [5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW4 >1s |  |  | I long | à | ENREGISTRE & QUITTE Retour au Repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
MENU COMPENSATION T°C RESSENTIE
¯
SW0 <1s (x4) |  |  | IIII | à | Menu T°C COMP Consigne existante |  |  |  | C | o | m | p | . | R | e | s | s | e | n | t | i |  | + | 1 | ° | 5
¯
SW2 ou SW3 <1s |  |  | I | à | Modifier T°C Comp. (ici : 1 x SW3 ® 1°0) |  |  |  | C | o | m | p | . | R | e | s | s | e | n | t | i |  | + | 1 | ° | 0
¯
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Consigne (modifiée) |  |  |  | C | o | m | p | . | R | e | s | s | e | n | t | i |  | + | 1 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW4 >1s |  |  | I long | à | ENREGISTRE & QUITTE Retour au Repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | 1 | ° | 0
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
MENU LIMITE HORS GEL
¯
SW0 <1s (x5) |  |  | IIIII | à | Menu Hors Gel Consigne existante (7°C) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  |  | H | . | G | e | l | + |  | 7 | ° | 0
¯
SW2 ou SW3 <1s |  |  | III | à | Modifier T°C Comp. (ici : 3 x SW2 ® 10°0) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  |  | H | . | G | e | l | + | 1 | 0 | ° | 0
pas = 1°C
¯
SW1 <1s |  |  | I | à | Validation Consigne (modifiée) |  | C | o | n | s | i | g | n | e |  |  | H | . | G | e | l | + | 1 | 0 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW4 >1s |  |  | I long | à | ENREGISTRE & QUITTE Retour au Repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
MENU HYSTERESIS
| ¯ | [5 empty] | H | y | s | t | e | r | e | s | i | s |  | R | e | p | r | i | s | e
SW0 (x6) |  |  | IIIIII | à | Menu Hystérésis Consignes existantes |  | s | o | n | d | e |  | I | N | T |  |  | - | 1 | ° | 0
[7 empty] | s | o | n | d | e |  | E | X | T |  |  | - | 1 | ° | 5
[7 empty] | s | o | n | d | e |  | E | A | U |  |  | - | 2 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | H | y | s | t | e | r | e | s | i | s |  | R | e | p | r | i | s | e
(2) SW2 ou SW3 |  |  | I | à | Sélectionner Sonde (ici : SondeT° INT) |  | s | o | n | d | e |  | I | N | T |  |  | - | 1 | ° | 0
[7 empty] | s | o | n | d | e |  | E | X | T |  |  | - | 1 | ° | 5
[7 empty] | s | o | n | d | e |  | E | A | U |  |  | - | 2 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | H | y | s | t | e | r | e | s | i | s |  | R | e | p | r | i | s | e
(2) SW1 |  |  | I | à | Validation Sonde (Sonde INT sélectionnée) |  | s | o | n | d | e |  | I | N | T |  |  | - | 1 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | H | y | s | t | e | r | e | s | i | s |  | R | e | p | r | i | s | e
(2) SW2 ou SW3 |  |  | II | à | Sélectionner Valeur (ici : 2 x SW3 ® -2°0) |  | s | o | n | d | e |  | I | N | T |  |  | - | 2 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | H | y | s | t | e | r | e | s | i | s |  | R | e | p | r | i | s | e
(2) SW1 |  |  | I | à | Validation Valeur (modifiée) |  | s | o | n | d | e |  | I | N | T |  |  | - | 2 | ° | 0
| ¯ | [5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW4 |  |  | I | à | ENREGISTRE & QUITTE Retour au Repos |  | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[7 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[7 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[6 empty] | Caractéres non alphabétiques | y: >; t: <; r: =; s: +; s: - |  | : |  | Ý
[6 empty] | Caractéres Spéciaux | y: . .; t: l .; r: . l; s: l l; s: £ |  | ¤ |  |  |  | °
[7 empty] | y: 0; t: 1; r: 2; s: 3; s: 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7

## Menu SW4_PRG + affichages
AFFICHAGE AU REPOS | [17 empty] | Etat Brûleur
¯
[5 empty] | T°C Ext mesurée | [8 empty] | T°C Eau mesurée | [5 empty] | Consigne T°C Eau | [5 empty] | Programmation Hebdomadaire par Jour et plages de 30mn
> | Mode Eco Forcé à Confort (momentané) |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
< | Mode Confort forcé à ECO (momentané) | [23 empty] | 0 | C | 24/24 T°C Confort
= | Mode Non Forcé |  |  |  | T°C Int mesurée | [7 empty] | Forcé | Confort/Eco |  | Forcé | T°C Consigne Int |  |  |  | Comp. Ressenti |  |  |  | 1 | E | 24/24 T°C Eco
[5 empty] | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | 2 | D | Domicile : 7h ® 22h
£ | Consigne Forcée en + (momentané) | [23 empty] | 3 | M | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h)
¤ | Consigne Forcée en - (momentané) |  |  |  | Heure | [5 empty] | Plages semi-horaires matin de 0h à 13h | [13 empty] | 4 | R | Retour à midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
= | Consigne Non Forcée |  |  |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 5 | A | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
[13 empty] | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 6 | J | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h)
Ý | Brûleur = Marche |  |  |  | Prog |  | Jour |  |  | Plages semi-horaires après-midi de 13h à 0h | [14 empty] | 7 | P | Personnalisé 1
- | Brûleur = Arrêt |  |  |  | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | 8 | T | Personnalisé 2
[13 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 9 | V | Personnalisé 3
[5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 | 10 | W | Hors Gel
[5 empty] | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | 11 | Z | Arrêt Total
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
Affectation par journée de plages semi-horaires préprogrammées
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 | [9 empty] | Plages déjà Programmées > | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
SW4_PRG >1s |  | I | à | Prog Jour en cours | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x |  |  |  | Si il est 18h30 |  |  | M | e |  | m | [12 empty] | Programmation Hebdomadiare par Jour et plages de 30mn | bar: 0-1 to 11-12
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  |  |  | 18-19 clignote |  |  | M |  | a | m | bar: 0-1 to 11-12
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | C | 24/24 T°C Confort
[34 empty] | Plages du jour déjà Programmées > | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | E | 24/24 T°C Eco
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 | [5 empty] | "Ln" par défaut | L | n |  | m | [12 empty] | D | Domicile : 7h ® 22h | bar: 12-13 0-1 to 23-24 11-12
SW2/SW3 |  | I | à | Modif JOUR (ex Lundi) Programme du jour existant | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | [5 empty] | Programme du jour existant | J |  | a | m | [12 empty] | M | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h) | bar: 12-13 0-1 to 23-24 11-12
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | T | Travail Midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | Jour modifié ? |  |  |  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | S | Travail Soir (7h ® 13h + 19h ® 22h)
[31 empty] | L | n |  | m | [12 empty] | J | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h) | bar: 12-13 0-1 to nn 23-24 11-12
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 | [5 empty] | Programme déjà associé | D |  | a | m | [12 empty] | P | Personnalisé 1 | bar: 12-13 0-1 to nn 23-24 11-12
SW1 |  | I | à | Validation JOUR | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Q | Personnalisé 2
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | Jour validé |  |  |  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | R | Personnalisé 3
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | [6 empty] | L | n |  | m | bar: 12-13 0-1 to 23-24 11-12
[31 empty] | D |  | a | m | bar: 12-13 0-1 to 23-24 11-12
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
SW2/SW3 |  | I | à | Séléction du Programme (ex M : 6h-8h ; 11h-22h) | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | [9 empty] | Plages déjà Programmées > | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l | [5 empty] | Jour modifié | L | n |  | m | bar: 12-13 0-1 to 23-24 11-12
[5 empty] | M |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | [6 empty] | D |  | a | m | bar: 12-13 0-1 to 23-24 11-12
[35 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ISW4_PRG |  | à | Activation Mode Programmation / Enregistrement + Retour affichage REPOS (idem après 10s sans aucune action)
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW1 |  | I | à | Validation Programme (M affecté aux Lundi) | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[5 empty] | M |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[34 empty] | Plages déjà Programmées > | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 | [6 empty] | L | n |  | m | bar: 0-1 to 11-12
SW5 |  | I | à | EREGISTRE & QUITTE | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x | [6 empty] | S |  | a | m | bar: 0-1 to 11-12
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
[5 empty] | M |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
N° Programme du Jour modifié selon plages pré-programmées via SW5
[34 empty] | Plages déjà Programmées > | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
[31 empty] | L | n |  | m | bar: 0-1 to 11-12
[31 empty] | S |  | a | m | bar: 0-1 to 11-12
[35 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Passe au Jour suivant
[34 empty] | Plages déjà Programmées > | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12
[31 empty] | M | a |  | m | bar: 6-7 to 7-8; 11-12
[31 empty] | M |  | a | m | bar: 0-1; 5-6 to 9-10
[35 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24

## Menu SW5_HRG + affichages
AFFICHAGE AU REPOS | [17 empty] | Etat Brûleur
¯
[5 empty] | T°C Ext mesurée | [8 empty] | T°C Eau mesurée | [5 empty] | Consigne T°C Eau | [6 empty] | Programmation Hebdomadaire par Jour et plages de 30mn
> | Mode Eco Forcé à Confort (momentané) |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
< | Mode Confort forcé à ECO (momentané) | [24 empty] | 0 | C |  | 24/24 T°C Confort
= | Mode Non Forcé |  |  |  | T°C Int mesurée | [7 empty] | Forcé | Confort/Eco |  | Forcé | T°C Consigne Int |  |  |  | Comp. Ressenti |  |  |  |  | 1 | E |  | 24/24 T°C Eco
[5 empty] | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x |  | 2 | D |  | Domicile : 7h ® 22h
£ | Consigne Forcée en + (momentané) | [24 empty] | 3 | M |  | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h)
¤ | Consigne Forcée en - (momentané) |  |  |  | Heure | [5 empty] | Plages semi-horaires matin de 0h à 13h | [14 empty] | 4 | R |  | Retour à midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
= | Consigne Non Forcée |  |  |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  | 5 | A |  | Après-midi(7h ® 13h + 19h ® 22h)
[13 empty] | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  | 6 | J |  | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h)
Ý | Brûleur = Marche |  |  |  | Prog |  | Jour |  |  | Plages semi-horaires après-midi de 13h à 0h | [15 empty] | 7 | P |  | Personnalisé 1
- | Brûleur = Arrêt |  |  |  | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  | 8 | T |  | Personnalisé 2
[13 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |  | 9 | V |  | Personnalisé 3
[5 empty] | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 |  | 10 | W |  | Hors Gel
[5 empty] | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x |  | 11 | Z |  | Arrêt Total
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
Modification Jour et Heure
¯
SW5_HRG>1s (x1) |  | I | à | Mise à Jour Horloge Date Heure en cours
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | S | a
| ¯ |  |  |  | J | o | u | r | ?
SW2/SW3 |  | I | à | Modification Jour
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | L | n
| ¯ |  |  |  | J | o | u | r
SW1 |  | I | à | Validation Sélection (Jour)
[5 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0
[7 empty] | L | n
| ¯ |  |  |  | H | e | u | r | e | ?
SW2/SW3 |  | I | à | Modification Heure
[5 empty] | 1 | 6 | : | 2 | 0
[7 empty] | L | n
| ¯ |  |  |  | H | e | u | r | e
SW1 |  | I | à | Validation Sélection (Heure)
[5 empty] | 1 | 6 | : | 2 | 0
[7 empty] | L | n
| ¯ |  |  |  | M | i | n | u | t | e | ?
SW2/SW3 |  | I | à | Sélection minutes
[5 empty] | 1 | 6 | : | 1 | 0
[7 empty] | L | n
| ¯ |  |  |  | M | i | n | u | t | e
SW1 |  | I | à | Validation Sélection (minutes)
[5 empty] | 1 | 6 | : | 1 | 0
[7 empty] | L | n
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
SW5 |  | I | à | EREGISTRE & QUITTE | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x
[5 empty] | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
Modification des programmes de planification des plages semi-horaires
| ¯ |  |  |  | C |  |  | C | o | n | f | o | bar: 12-13 to 13-14
SW5_HRG>1s (x2) |  | II | à | Prog1 (C) Programme C existant
[6 empty] | m | a | t | i | n |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n | Affiche le programme en clair
SW2/SW3 |  | I | à | Modif choix ID prog (ex : M existant)
[6 empty] | m | a | t | i | n |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . | Programmes Hebdomadiare par Jour et plages de 30mn
Programmes pré-engegistrés dans le soft (modifiables? )
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n |  | 0 | C |  | 24/24 T°C Confort
SW1 |  | I | à | Validation ID Prog (ici : M et ses plages existantes) | [21 empty] | 1 | E |  | 24/24 T°C Eco
[6 empty] | m | a | t | i | n |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l |  | 2 | D |  | Domicile : 7h ® 22h
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . |  | 3 | M |  | Travail Matin (6h ® 8h + 11h ® 22h)
| (A) | [24 empty] | 4 | R |  | Retour à Midi (6h-8h + 11h-13h + 17h-22h)
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n |  | 5 | A |  | Travail A-midi (7h ® 13h + 19h ® 22h)
SW2/SW3 |  | I | à | Sélection matin / après midi (ex : laissé à matin par défaut) | [21 empty] | 6 | J |  | Travail Journée (6h ® 8h + 17h ® 22h)
[6 empty] | m | a | t | i | n |  | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l |  | Programmes modifiables
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . |  | 7 | P |  | Perso 1
[26 empty] | 8 | T |  | Perso 2
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n |  | 9 | V |  | Perso 3
SW1 |  | I | à | Validation Sélection (matin) | [21 empty] | Programmes prioritaires (forçages)
[6 empty] | m | a | t | i | n |  | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l |  | 10 | W |  | Consignes à Hors Gel
[5 empty] | a | m | [6 empty] | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . . |  | 11 | Z |  | Arrêt Total (Relais Brûleur à Off)
(B)
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n
SW2/SW3 |  | I | à | Sélection laissée à 1ère Heure par défaut (Plage horaire en clair) |  |  | p | l | a | g | e |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 | > | 0 | 1 | : | 0 | 0 |  | Affiche la plage horaire en clair
[6 empty] | m | a | t | i | n |  | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l | Par défaut : Sigle Heure Pleine
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n
SW1 |  | I | à | Validation Sélection (matin + 1ère heure) |  |  | p | l | a | g | e |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 | > | 0 | 1 | : | 0 | 0 |  | Affiche la plage en clair
[6 empty] | m | a | t | i | n |  | > | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l | par défaut : sigle Heure pleine
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n
SW2/SW3 |  | I | à | Sélection Confort : 1ère 1/2Heure 2ème 1/2heure, ou 1ère heure pleine (ici : Confort 1ère demi-heure) |  |  | p | l | a | g | e |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 | > | 0 | 0 | : | 3 | 0 |  | Affiche la plage demi-heure en clair
[6 empty] | m | a | t | i | n |  | > | l . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l | Sigle 1ère Demi-heure
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
| ¯ |  |  |  | M |  |  | T | r | a | v | a | 12-13: i; 13-14: l; 15-16: M; 16-17: a; 17-18: t; 18-19: i; 19-20: n
SW1 |  | I | à | Validation Sélection (ex : matin + 1ère 1/2heure) ---> Passe à heure suivante |  |  | p | l | a | g | e |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 | > | 0 | 0 | : | 3 | 0 |  | Affiche la plage demi-heure en clair
[6 empty] | m | a | t | i | n |  | > | l . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | l l | Sigle 1ère Demi-heure
[5 empty] | a | p | - | m | i | d | i |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
| ¯ | [23 empty] | Caractères spéciaux des Sélections horaires
SW2/SW3 |  | I | à | Etc... pour Plages horaires suivantes (B) : dernière heure "m" ® passe à "am" Etc... pour Plages horaires suivantes (B) : dernière heure "am" ® retour à (A) | [21 empty] | . . |  | ECO : heure complète
[26 empty] | ↨ |  | I SW2 / SW3
[26 empty] | l . |  | Confort : 1ère demi-heure
| ¯ |  |  |  | E | x | t | - | x | x | ° | x |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5 |  | ↨ |  | I SW2 / SW3
SW4 |  | I | à | EREGISTRE & QUITTE Retour affichage Repos | I | n | t | + | x | x | ° | x | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | x | ° | x |  | . l |  | Confort : 2ème demi-heure
[5 empty] | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  | ↨ |  | I SW2 / SW3
[5 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l |  | l l |  | Confort ; heure complète
…etc…

## Etats Leds
ETATS LEDS |  |  |  |  | è L'état Clignote ON est prioritaire sur les autres
| Led Vert et Bleu |  |  |  | Confort & Eco
Etat "Confort" ou "Eco" normal
|  |  | ou |  |  | Vert = Fixe (Confort) | [21 empty] | Confort non forcé : Led bleu fixe (Led vert étéint)
[6 empty] | Bleu = Fixe (Eco) | [21 empty] | Eco non forcé : Led vert fixe (Led bleu éteint)
Etat de la Prog sur CONFORT forcé à ECO par SW1
|  |  | & |  |  | Vert = Clignote 0,5Hz | [21 empty] | Confort forcé à Eco momentanément : Led vert clignote 0,5Hz + Led bleu fixe
Bleu = Fixe ON
|  | Etat de la Prog sur ECO forcé à CONFORT par SW1 | [25 empty] | Eco forcé à Confort momentanément : Led bleu clignote 0,5Hz + Led vert fixe
|  |  | & |  |  | Bleu = Clignote 0,5Hz
Vert = Fixe ON
Etat de la Consigne (Confort ou Eco) de la Prog forcée par SW2 ou SW3
|  |  | ou |  |  | Vert (si Confort forcé) = Clignote 0,5Hz | [21 empty] | Consigne Confort forcée momentanément : Led vert clignote 0,5Hz (led bleu éteint)
[6 empty] | Bleu (si Eco forcé) = Clignote 0,5Hz | [21 empty] | Consigne Eco forcée momentanément : Led bleu clignote 0,5Hz (led vert éteint)
Etat Hors Gel forcé par SW2 + SW3
|  |  | & |  |  | Si Hors Gel actif : Eteints
| Led Jaune |  | Hors Gel et Compensation Ressenti
Etat Hors gel forcé par SW2 + SW3
[7 empty] | Clignote 0,5Hz |  | Hors Gel | [18 empty] | Mise en Hors Gel : Led jaune clignote 0,5Hz (led vert et bleu éteints)
Mode Compensation T°C Ressentie Actif ( ¹ 0°C )
[7 empty] | Fixe ON |  | Mode Compensation T°C Ressentie Actif ( ¹ 0°C ) | [18 empty] | Compensation ressenti : Led jaune fixe (leds vert et bleu restent opérationnels)
[7 empty] | OFF |  | Mode Compensation T°C Ressentie Inactif ( = 0°C ) et Hors gel inactif | [18 empty] | Etat normal (non hors gel, et sans compensation) : Led jaune éteint
| Led Rouge |  | Paramétrage ou Programmation et Etat Brûleur
Mode Paramétrages
[7 empty] | Clignote 0,5Hz |  | Paramétrage / Programmation en cours | [18 empty] | Dans un menu : Led rouge clignote 0,5Hz (prioritaire sur Brûleur)
Etat Brûleur
[6 empty] | Fixe ON |  |  | Brûleur = ON | [18 empty] | Brûleur ON : Led rouge fixe
[6 empty] | OFF |  |  | Brûleur = OFF et Mode Paramétrages inactif | [18 empty] | Brûleur OFF : Led rouge éteint
Arrêt Complet
[7 empty] | Leds 1 à 4 éteints enmême temps | [20 empty] | Arrêt Total : tous les leds éteints
ALARME
[7 empty] | Leds 1 à 4 clignotent en même temps (0,25Hz) | [20 empty] | Alarme 1, 2, 3 ou 4 = ON : tous les Leds clignotent (0,25Hz) (relais brûleur bloqué au repos tant que alarme en cours)
SW6 : Egalisation Sondes ou Réinitialisation Usine
[11 empty] | - | Couper Alim ?
[11 empty] | 0 | Mise des sondes ensembles
[11 empty] | - | Remise Alim ? … Attendre l'affichage normal
[16 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
[10 empty] | fixe |  |  | Mode = Confort |  |  | E | x | t | - | 1 | 8 | ° | 2 |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
[10 empty] | fixe |  |  | Brûleur = Marche |  |  | I | n | t | + | 1 | 8 | ° | 5 | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | 0 | ° | 0
[16 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[16 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[11 empty] | 1 | Appui sur Reset tenu
[11 empty] | 2 | Appui sur SW6 tenu
[11 empty] | 3 | Reset relâché
[11 empty] | 4 | SW6 relâché après 2s et avant 6s
si < 2s :
[13 empty] | Affichage LCD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[16 empty] | ! |  | D | e | l | a | i |  | t | r | o | p |  | c | o | u | r | t |  | !
[16 empty] | E | g | a | l | i | s | a | t | i | o | n |  |  | A | n | n | u | l | e | e
[11 empty] | Retour affichage normal | [15 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | bar: E to n
[10 empty] | fixe |  |  | Mode = Confort |  |  | E | x | t | - | 1 | 8 | ° | 2 |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
[10 empty] | fixe |  |  | Brûleur = Marche |  |  | I | n | t | + | 1 | 8 | ° | 5 | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | 0 | ° | 0
[16 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[16 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
si > 6s :
[13 empty] | Affichage LCD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[16 empty] | ! |  | R | e | i | n | i | t | i | a | l | i | s | a | t | i | o | n |  | !
[16 empty] | ! |  | P | A | R | A | M | E | T | R | E | S |  | U | S | I | N | E |  | !
[16 empty] | N | o | u | v | e | l | l | e |  | E | g | a | l | i | s | a | t | i | o | n
[17 empty] | d | e | s |  | s | o | n | d | e | s |  | r | e | q | u | i | s | e
Retour affichage normal avec paramètres Usine
[16 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | bar: 10 a R E to 12 i S n
[10 empty] | fixe |  |  | Mode = Confort |  |  | E | x | t | - | 1 | 8 | ° | 2 |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
[10 empty] | fixe |  |  | Brûleur = Marche |  |  | I | n | t | + | 1 | 8 | ° | 5 | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | 0 | ° | 0
[16 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[16 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
|  |  |  | Leds | [8 empty] | si SW6 relâché après 2s et avant 6s :
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | / |  |  | alterné lent |  |  |  |  | Affichage LCD |  |  | D | e | m | a | n | d | e |  | E | g | a | l | i | s | a | t | i | o | n | :
[9 empty] | 0,5Hz | [8 empty] | S | o | n | d | e | s |  | e | n | s | e | m | b | l | e | s
[16 empty] | a |  | m | e | m | e |  | t | e | m | p | e | r | a | t | u | r | e |  | ?
[16 empty] | V | a | l | i | d | e | r |  | p | a | r |  | S | W | 6 |  | > |  | 2 | s
[11 empty] | 5 | Validation1 : Appuyer sur SW6 plus de 2s
[5 empty] | / |  |  | alterné rapide |  |  |  |  | Affichages LCD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[9 empty] | 0,25Hz | [6 empty] | E | g | a | l | i | s | a | t | i | o | n |  | e | n |  | c | o | u | r | s
[16 empty] | T | 1 |  | I | N | T | = | 1 | 9 | ° | 5 | 0 |  | M | O | Y | E | N | N | E
[16 empty] | T | 2 |  | E | X | T | = | 2 | 0 | ° | 1 | 8 |  |  | 1 | 9 | ° | 8 | 1
[16 empty] | T | 3 |  | E | A | U | = | 1 | 9 | ° | 7 | 5
[12 empty] | Affichage résultats | [14 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | bar: 1 E to 11 n
[16 empty] | T | 1 | = | 1 | 9 | ° | 6 | 9 |  | > | C | o | r | = |  | + | 0 | ° | 2 | 9
[16 empty] | T | 2 | = | 2 | 0 | ° | 5 | 0 |  | > | C | o | r | = |  | - | 0 | ° | 5 | 2
[16 empty] | T | 3 | = | 1 | 9 | ° | 7 | 5 |  | > | C | o | r | = |  | + | 0 | ° | 2 | 3
[16 empty] | V | a | l | i | d | e | r |  | p | a | r |  | S | W | 6 |  | > |  | 2 | s
[11 empty] | 6 | Validation2 : Appuyer sur SW6 plus de 2s
[5 empty] | + |  |  | rapide ensemble |  |  |  |  | Affichage LCD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[9 empty] | 0,25Hz | [6 empty] | E | g | a | l | i | s | a | t | i | o | n |  | T | e | r | m | i | n | e | e
[19 empty] | S | O | N | D | E | S |  | R | E | M | I | S | E | S
[16 empty] | 6 s: E; 7 a: N; 9 i: P; 10 o: L; 11 n: A | C | E |  | ?
[16 empty] | V | a | l | i | d | e | r |  | p | a | r |  | S | W | 6 |  | > |  | 2 | s
On passe en BOUCLE INFINIE :
En attente de validation finale (sondes remises en place)
[11 empty] | 7 | Validation3 : Appuyer sur SW6 plus de 2s
[5 empty] | + |  |  | lent ensemble |  |  |  |  | Affichage LCD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[9 empty] | 0,5Hz | [7 empty] | E | G | A | L | I | S | A | T | I | O | N |  | S | O | N | D | E | S
[20 empty] | E | N | R | E | G | I | S | T | R | E | E
[16 empty] | ! | R | E | L | A | N | C | E | R |  | P | A | R |  | R | E | S | E | T | !
[11 empty] | 8 | Redémarrage : Appuyer sur Reset (<1s)
Retour affichage LCD normal
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[10 empty] | fixe |  |  | Mode = Confort |  |  | E | x | t | - | 1 | 8 | ° | 2 |  | E | a | u | 7 | 0 | Ý | C | h | d | 6 | 5
[10 empty] | fixe |  |  | Brûleur = Marche |  |  | I | n | t | + | 1 | 8 | ° | 5 | = | C | f | = | 1 | 9 | ° | 0 | + | 0 | ° | 0
[16 empty] | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | m |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
[16 empty] | C |  | L | n |  | a | m | > | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
C
C
C
C
C
C
C

## Tables Programmations
|  | adresse | adresse
|  | decimal | Hexa | data
| First Run | 0 | #NAME? | 0xFF sinon 99 si déjà effectué | [5 empty] | W et Z special case!
[9 empty] | 10 | const char Progr_Name[12]={'C','E','D','M','R','A','J','P','T','V','W','Z'};
| Version programme | 1 | #NAME? | 050523 | version programme en ascii |  |  |  |  | // en hexa : 43 45 44 4D 52 41 4A 50 54 56 57 5A
|  | 7 | #NAME? | 0 | string terminaltor |  |  |  |  | W : | Hors gel
| Init RTC faite | 9 | #NAME? | 0xFF | 0x55 si Oui |  |  |  |  | Z : | Arrêt total
| Egalisation faite | 10 | #NAME? | 0xFF | 0xAA=Oui
Calcul de la consigne cible Eau chaudière (EAU_cbl) : Arrondi final au °C
| correction DS18B20#1 Txcor[0] | 48 | #NAME? | 0 | valeur en flottant |  |  |  |  | EAU_cbl = | ( EXT_mes - Org ) / Pente
| correction DS18B20#2 Txcor[1] | 56 | #NAME? | 0 | valeur en flottant | Rés. | Affichage au Repos des T°C
| correction DS18B20#3 Txcor[2] | 64 | #NAME? | 0 | valeur en flottant | 0,1° | T°C INT_csg | Consigne Ambiance |  | Avec | EXT_mes = T°Extérieure mesurée (toutes les 2mn)
|  | 72 | #NAME? |  |  | 0,1° | T°C EXT_mes | Mesure T° Extérieure |  |  | Org = ( INT_cbl - Pente ) * ( INT_cbl + 1 )
[6 empty] | 1,0° | T°C EAU_cbl | Consigne T° Chaudière |  |  | Pente = (EXT_min - INT_cbl) / (EAU_max - INT_cbl + 1)
[6 empty] | 1,0° | T°C EAU_mes | Mesure T° Chaudière |  |  | EAU_min < EAU_cbl < EAU_max
valeurs en flottant 4 Bytes !
Calculé
|  |  |  | Par défaut |  |  |  |  | Résolution | Datas |  | Pas de la sélection
OK ® | EXT_min | 80 | #NAME? | -10 | Température Extérieure Minimale |  |  |  | 1,0°C | Selon sélection |  | EXT_min : 5 Pas de 5°C (entre 0° et -20°)
OK ® | EAU_min | 84 | #NAME? | 20 | Température Eau Chaudière Minimale |  |  |  | 1,0°C | Selon sélection |  | EAU_min : 3 Pas de 5°C (entre 15° et 25°)
OK ® | EAU_max | 88 | #NAME? | 70 | Température Eau Chaudière Maximale |  |  |  | 1,0°C | Selon sélection |  | EAU_max : 10 Pas de 5°C (entre 30° et 75)
OK ® | INT_cor | 92 | #NAME? | 0 | Correctif écart T°C ressentie |  |  |  | 0,5°C | Selon sélection |  | INT_cor : 5 Pas de 0,5°C (entre 0° et 2°)
OK ® | INT_csg | 96 | #NAME? | 19 | T°C Intérieure de consigne de base |  |  |  | 0,5°C | Selon sélection |  | INT_csg : ECO_csg ou CFR_csg
OK ® | INT_cbl | 100 | #NAME? | - - - | T°C Intérieure cible (utilisée pour les déclenchements) |  |  |  | 0,1°C | Selon sélection |  | INT_cbl : ECO_cbl ou CFR_cbl
OK ® | CFR_csg | 104 | #NAME? | 19 | Consigne de base T°C Intérieure de Confort |  |  |  | 0,5°C | Selon sélection |  | CFR_csg : 13 Pas de 0,5°C (entre 16° et 22°)
OK ® | CFR_cbl | 108 | #NAME? | - - - | Consigne Cible T°C de confort (ajustement via INT_cor) |  |  |  | 0,1°C | Selon somme sélections |  | CFR_cbl = CFR_csg + INT_cor
OK ® | ECO_csg | 112 | #NAME? | 15 | Consigne de base T°C Intérieure d'économie |  |  |  | 0,5°C | Selon sélection |  | ECO_csg : 13 Pas de 0,5°C (entre 12° et 18°)
OK ® | ECO_cbl | 116 | #NAME? | - - - | Consigne Cible T°C d'économie (ajustement via INT_cor) |  |  |  | 0,1°C | Selon somme sélections |  | ECO_cbl = ECO_csg + INT_cor
OK ® | HGL_lim | 120 | #NAME? | 10 | Consigne T°C de maintien Hors Gel |  |  |  | 1,0°C | Selon sélection |  | HGL_lim : 6 Pas de 1°C (entre 5° et 10°)
OK ® | HYS_int | 124 | #NAME? | 0.5 | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde INT) ; Arrêt = 0 |  |  |  | 0,5°C | Selon sélection |  | HYS_int : Reprise par 3 Pas de 0,5°C (entre -0,5°C et -1,5°C)
OK ® | HYS_ext | 128 | #NAME? | 0.5 | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde EXT) ; Arrêt = 0 |  |  |  | 0,5°C | Selon sélection |  | HYS_ext : Reprise par 3 Pas de 0,5°C (entre -0,5°C et -1,5°C)
OK ® | HYS_eau | 132 | #NAME? | 1 | Valeur Hystérésis de Reprise (Sonde EAU Chaudière) ; Arrêt = 0 |  |  |  | 1,0°C | Selon sélection | modifié | HYS_eau : Reprise par 3 Pas de 1°C (entre -2°C et -4°C)
? ® | EAU_cbl ? | 136 | #NAME? | - - - | Température Eau Chaudière CIBLE calculée |  |  |  | 1,0°C | Selon Calcul |  | EAU_cbl : ( EXT_mes - Org ) / Pente
| Nom Progr en cours | 180 | #NAME? | C | parmi 'C','E','D','M','R','A','J','P','T','V','W','Z'
| Heure en cours | 192 | #NAME? | 13 | exemple : 13h15
| Mn en cours | 194 | #NAME? | 15
| Jour en cours | 196 | #NAME? | 0 | lundi … 7=dimanche | [5 empty] | Codage
[11 empty] | 0x00 |  |  |  | Nouveau > | . . |  | ECO ; heure complète
|  | 60 | bytes dispo | [7 empty] | 0x01 |  |  |  | Modifié > | l . |  | Confort : 1ère demi-heure
[11 empty] | 0x02 |  |  |  | Modifié > | . l |  | Confort : 2ème demi-heure
|  |  | 10 Programmes |  | 24 bytes pour 24Heures | [5 empty] | 0x03 |  |  |  | Modifié > | l l |  | Confort ; heure complète
|  |  | 320 bytes |  | commun quelque soit le jour
| 0 ..8H | 256 | #NAME? | {0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
| H8…16H |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [6 empty] | N°Prog | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
| 16H..24H |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [6 empty] | C(0) | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
| 1er byte = Nom du programme + 7 bytes inutilisés |  |  | 'C', 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Confort : 24h/24 |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l
| nota: Cette représentaton est directement assimlable dans le code en C | [10 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 288 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [6 empty] | E(1) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . .
|  |  |  | 'E', 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} |  |  |  | Eco : 24h/24 |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 320 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [6 empty] | D(2) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
|  |  |  | 'D' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Journée au Domicile : 7h-22h |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 352 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [6 empty] | M(3) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | l l | l l
|  |  |  | 'M' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Travail le Matin : 6h-8h + 11h-22h |  |  |  | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 384 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [6 empty] | R(4) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | l l | l l
|  |  |  | 'R' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Retour le midi : 6h-8h + 11h-13h + 17h-22h |  |  |  | l l | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 416 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [6 empty] | A(5) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l
|  |  |  | 'A' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Travail l'Après-midi : 7h-13h + 19h-22h |  |  |  | l l | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 448 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, | [6 empty] | J(6) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | . . | . . | . . | . .
|  |  |  | 'J' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Travail toute la Journée : 6h-8h + 17h-22h |  |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 480 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00, |  |  |  |  | Exemple1 |  | P(7) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l . | . . | . . | . . | . .
|  |  |  | 'P' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Perso 1 | 6h30-7h30 + 17h-22h |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | l l | l l | l l | l l | l l | . . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 512 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,
|  |  |  | 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x01,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00, |  |  |  |  | Exemple2 |  | T(8) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . l | l l | l l | l l | l l
|  |  |  | 'T' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Perso 2 | 7h-16h30 + 19h-22h30 |  |  | l l | l l | l l | l l | l . | . . | . . | l l | l l | l l | l . | . .
[12 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 544 | #NAME? | {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [7 empty] | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
|  |  |  | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, | [6 empty] | V(9) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . .
|  |  |  | 'V' ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, |  |  |  | Perso 3 | 0x00 Par défaut |  |  | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . .
|  | 576 | [9 empty] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | 608 | #NAME? | DOUBLON DES 10 programmes | [6 empty] | W(10) | 12-13: Pas de Prog
928
[11 empty] | Z(11) | 12-13: Pas de Prog
|  | 48 | bytes libres ..up to |  | 95
optionnel
| ID#1 DS18B20 | 976 | #NAME? | (0x28,0xFF,0x47,0x15,0x81,0x16,0x03,0x24);
| ID#2 DS18B20 | 984 | #NAME? | {0x28,0xAA,0x42,0x65,0x26,0x13,0x02,0xB6);
| ID#3 DS18B20 | 992 | #NAME? | (0x28,0xAA,0x56,0xC1,0x38,0x14,0x01,0x40);
|  | 1000 | #NAME?
|  | 1023 |  | 24 bytes dispo

## Ports PIC
Affectations Ports du PIC
Pin | Id | Mode | In/Out | Label | Affectation
2 | RA0 | Num | Input | SND_INT | Sonde T°C INT
3 | RA1 | Num | Input | SND_EXT | Sonde T°C EXT
4 | RA2 | Num | Input | SND_EAU | Sonde T°C EAU?
5 | RA3 | Low/High | Output | LED_vrt | Led Vert : CONFORT (SW1 ® Confort)
6 | RA4 | Low/High | Output | LED_blu | Led Bleu : ECO (SW1 ® Eco)
7 | RA5 | Low/High | Output | LED_jne | Led Jaune : CMP (Compensation T°C Ressentie)
10 | RA6 | Low/High | Output | LED_rge | Led Rouge : PRG (Programmation)
9 | RA7 | Low/High | Output | BRL_cde | Commande Relais Brûleur
21 | RB0 | Low/High | Input | SWS_MAT | Matrice "OU" des SW's
22 | RB1 | Low/High | Input | SW0_PRM | SW0 Paramètres - Save SW0 >1s (PGC-ISCP)
23 | RB2 | Low/High | Input | SW1_VAL | SW1<1s : Validations - Forçage Cft/Eco>1s
24 | RB3 | Low/High | Input | SW2_PLS | SW2<1s Augmenter ; Suivant - Forçage (+) >1s
25 | RB4 | Low/High | Input | SW3_MNS | SW3<1s Diminuer ; Précédent - Forçage (-) >1s
26 | RB5 | Low/High | Input | SW4_PRG | Affectations Prog - Save SW4 > 1s
27 | RB6 | - | ~ | SW5_HRG | Horloge et Prog - Save SW5 > 1s
28 | RB7 | - | ~ | - | PGD-ICSP
11 | RC0 | Low/High | Input | ALRM2 | Alarme2 Front Descendant (Pression Gaz)
12 | RC1 | Low/High | Input | ALRM3 | Alarme3 Front Montant (Veilleuse)
13 | RC2 | Low/High | Input | ALRM4 | Alarme4 Front Montant (circulateur)
14 | RC3 | Num | ~ | - | I2C
15 | RC4 | Num | ~ | - | I2C
16 | RC5 | Low/High | Input | ALRM1 | Alarme1 Front Descendant (pression Eau)
17 | RC6 | - | Output | - | Connecteur Tx (UART)
18 | RC7 | - | Input | - | Connecteur Rx (UART)